|  | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Възложител: | OБЩИНА КРУМОВГРАД |  |  |  |  |  |
| Изпълнител: | „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Управител: инж. Надя Петкова | ……………………….. |  |  |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №5 СТАНОВИЩЕ ПО ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Обект: | СОУ „Васил Левски” – начален курс – Крумовград, с идентификатор 39970.501.94.1 находящ се на ул. „Тракия” №1 |  |  |  |  |

Крумовград, 01.2016г.

І.   Характеристика на обекта;

- Архитектурно решение

Обществената сграда – СОУ „Васил Левски”- начален курс е ситуирана в гр. Крумовград, находяща се на ул. „Тракия“ №1. Сградата е свободно стояща, обградена с ограда с масивна и ажурна част. Архитектурния образ е съобразен с околните градски застройки и с културно - образователни сгради, които се намират близо до нея.

Тя е разположена успоредно на улица „Тракия“.

Централният вход на сградата е ориентиран към изток, към вътрешния двор, а второстепенният вход, който се използва предимно за евакуация, ориентиран към улицата и площадката за игра. Той е подчертан и рамкиран с „П“ образ рамка. Прозорците на входа са оформени в решетъчна структура.

Сградата се състои от четири етажа, от които три надземни и един полуподземен етаж.

На полуподземният етаж са разположени складови помещения, работилница, котелно с прилежащите към него помещения – котелно помещение, стая на огняр, съблекалня, wc+баня и две складови помещения. Котелното помещение е на 2,30м по-ниско ниво от другите помещения.

На първи етаж са разположени фоайе, охрана, шест класни стаи, три медицински кабинета, библиотека, коридор и тоалетни за ученици и учители. Срещу входа е разположен основен вертикален комуникационен елемент – стълбище с две успоредни рамена. А до второстепенният вход се намира стълбище с три рамена.

На втори етаж са разположени фоайе, четири учебни стаи, учителска стая, стая за дейности по интереси, методичен кабинет, стая за директор и помощник директор, коридор, тоалетни за ученици и учители.

На трети етаж са разположени шест учебни стаи, физкултурен салон, ресурсен кабинет, стая на чистачката, компютърна зала, склад, коридор и тоалетна за ученици. Компютърната зала е направен впоследствие в мястото на фоайето. Стените на залата са изпълнени от газобетон.

Сградата е изпълнена по монолитен начин. Конструкцията е скелетна – гредова стоманобетонна. Стените са изградени от тухли. Вътрешните стени и тавани са измазани с варо-циментова мазилка, а външните с „пръскана” мазилка. Цокъла е изпълнен от каменна облицовка. Настилките в стаите са предимно от ламиниран паркет. В коридора и стълбището е изпълнен от обикновена мозайка. Дограмата е подменена с нова ПВЦ дограма и с нови подпрозоречни поли. На полуподземният етаж на подменените дограми не са монтирани подпрозоречни поли.

Покрива на сградата е плосък тип „студен“.  Хидроизолацията е изпълнена от асфалто - битумна замазка. Отводняването е външно, чрез висящи улуци, като повечето от тях са започнали да се корозират. На места са констатирани течове. Водосточните тръби и казанчетата са подменени с нови, но не са заустени в канализацията и компрометират мазилката и каменната облицовка на сградата.

Околното пространство около сградата е добре благоустроено.

Сградата е въведена в експлоатация през 1962г.

- Технически  показатели

ЗП = 823,30 кв.м

РЗП = 2366,86 кв.м

Застр. Обем = 10332 куб.м

Съгласно Наредба № I3-1971 за СТПН  сградата на училището се класифицира по клас на функционална пожарна опасност в клас Ф4,  подклас Ф4.1- Училища.

Котелното се класифицира по клас на функционална пожарна опасност в клас Ф5, подклас Ф5.1 и категория по пожарна опасност Ф5Г.

По време на въвеждане на училищната сграда в експлоатация са валидни Противопожарни строителни норми /Утвърдени от Държавния комитет по строителство и архитектура с решение от 27.11.1958 г./  публикувани в „Известия“ бр.33/24.04.1959 г.

II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

- Създадена организация на пожарната безопасност в обекта:

В обекта е създадена необходимата организация съгласно чл.9, от Наредба № 8121з-647/2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност  при експлоатацията на обектите.

- Създадени условия за успешна евакуация:

Училищната сграда разполага с три  входа – главен откъм източната  фасада с двукрила врата 210/230 см отваряща се навън, на западната фасада с врата 120/200 отваряща се навън и на междинното ниво към котелното с врата 100/215 отваряща се навън. Всички врати на крайните изходи са оборудвани с брави „Антипаник“.

Коридорите са отделени от стълбищните клетки с димоуплътнени самозатварящи се врати.

Вратите на учебните стаи се отварят навън по посока на евакуацията.

В сградата са обособени две стълбища, основното е  двураменно с ширина на рамото 2,30 м. а северното е трираменно с ширина на рамото 1,55 м. с осигурено естествено осветление .

Изходите  съответстват  на изискването на чл.41от Наредба № I3-1971/2009г.

Вратите по пътя на евакуация  отговарят на изискването на чл.43 от Наредба № I3-1971/2009г..

Стълбищата отговарят на изискването на чл.50 ал.1 – има осигурено естествено осветление.   Дължината на евакуационните пътища съответстват  на изискването на чл.44 от Наредба № I3-1971/2009г.

В коридорите е монтирана дървена ламперия.

Създадените условия за успешна евакуация  съответстват на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Създадени условия за успешно пожарогасене:

Съгласно чл.162 от Наредба № I3-1971/2009г. за обекта е осигурено водоснабдяване за пожарогасене чрез хидранти на уличната водопроводна мрежа.

Съгл. Чл.193 т.8 за училището се изисква вътрешно противопожарно водоснабдяване. Осигурени са по два броя ПК на етаж.Пожарните кранове са в съответствие с чл.196, ал.1 от Наредба № I3-1971/2009г.

Създадените условия за успешно пожарогасене съответстват на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Наличие и изправност на ПИС и ПГС:

Съгласно Наредба № I3-1971/2009г. за обекта не се изисква Пожароизвестителна (ПИС) броят на пребиваващите е по-малък от 300, не се изисква  и пожарогасителна система(ПГС).

Съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Строителните конструкции и елементи:

Училищната сграда се състои от 4 етажа.

Сградата е изпълнена по монолитен начин. Конструкцията е скелетна – гредова стоманобетонна. Стените са изградени от тухли.

Покрива на сградата е плосък тип „студен“.  Хидроизолацията е изпълнена от асфалто - битумна замазка..

Сградата е на четири  етажа и ЗП на пожарен сектор по малка от 2000 кв.м и минималната степен е ІІ степен на  огнеустойчивост по табл. 4 от Наредба Із 1971 от 2009г. .и минимална степен на  огнеустойчивост ІІ по табл. 12 от Противопожарни строителни норми от 27.11.1958 г./  публикувани в „Известия“ бр.33/24.04.1959 г.

действала по време на въвеждане на обекта в експлоатация.

|  | Действителни характеристики установени с обследването |  | Еталонни стойности от действащите нормативни актове към дата на въвеждане на сградата в експлоатация. | Извод | Стойности от действащите нормативни актове към момента на обследване на сградата. | Извод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | R,E,I | Gф | Противопожарни строителни норми публикувани във вестник „Известия“ бр.52/ 29.06.1956г.. |  | Наредба №Iз-1971 от 29 октомври 2009г. За СТПН за осигуряване на безопасност при пожар | - |
| Степен на огнеустойчивост. | - | - | ІІ |  | IІ | - |
| - Колони и рамки - стоманобетон | 330 | Клас А1 | Негорими 3 часа | Съотв. | 120 | Съотв. |
| - Външни и вътрешни носещи стени / тухлена зидария/ | 330 | Клас А1 | Негорими 3 часа | Съотв. | 120 | Съотв. |
| - Неносещи външни и вътрешни стени / тухлена зидария/ | 120 | Клас А1 | негорими 0.25 ч.. | Съотв. | 30 | Съотв. |
| - Междуетаж ни преградни конструкции стоманобетон | 60 | Клас А1 | негорими 1 час | Съотв. | 60 | Съотв. |
| - Стени на стълбища /стоманобетон/ | 330 | Клас А1 | Негорими 3 часа | Съотв. | 90 | Съотв. |
| - Покривна конструкция |  |  | негорима 1 час | съотв. | Не се нормира | Съотв. |

Строителните конструкции и елементи съответстват на изискванията на действащите към момента нормативни актове за пожарна безопасност.

- Вътрешната планировка на сградата:

Приземния етаж е отделен от останалата част на сградата чрез врата с огнеустойчивост ЕІ90.Стълбищата са обособени в стълбищни клетки отделени с димоуплътнени самозатварящи се врати.

Котелното е разположено под учебни кабинети и не съответства на чл.57, ал.1, т.3 Наредба № I3-1971/2009г.

Вътрешната планировка на сградата  не съответства на  изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

7.Генералната планировка и състоянието на територията на обекта:

В близост до обекта няма инженерни съоръжения до които следва да се определят нормативни разстояния .

Генералната планировка съответства на  изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

8. Състояние на електрическите инсталации:

Външно ел. захранване и ел. табла

Училището се състои от една масивна сграда. Сградата е построена през 1962 г.. Тя е захранена с трифазно напрежение 400/230 V, от касета на ЕРП, с кабел СВТ 3x16 + 10 мм2 от касета на ЕРП.

Главно Разпределително Табло /ГРТ/ е метално, монтирани на стена.

В главното табло, на училището, на входа е монтиран пакетен прекъсвач 63 А. През високомощни предпазители 100 А са захранени етажните табла и отделни консуматори, като отделните консуматори са захранени през автоматични предпазители 10-32 А.

Приложена е TN-C схема със заземен звезден център за електрозахранване на консуматорите в сградите, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Етажни табла /Те/ са метални монтирани в коридорите.

В таблата на входа има ВлДК прекъсвач 63 А, а отделните консуматори са захранени през винтови предпазители.

Осветителна инсталация

Осветителните инсталации в сградите са много различни и са изпълнени с проводници ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени под мазилка.

Осветеността на отделните помещения в сградата не съответства на съвременната нормативна база.

Осветителната инсталация се управлява с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Евакуационните пътища са осветени с осветителни тела с вградени кадмиево никелови батерии, които включват автоматично при отпадане на нормалното захранване.

Контактна /силова/ инсталация

Силовата инсталация е изпълнена с проводници ПВА, ПВВМ положени под мазилка, като сечението им е 4mm2 до разклонителните кутии, а спусъците са 2,5mm2. Всички контакти са тип шуко и са занулени.

Слаботокови инсталации

В сградата има монтирани телефонна, озвучителна инсталации и LAN инсталации.

Заземителна инсталация

Главното Разпределително Табло на сградата е заземено и занулено.

Чрез нулевия захранващ проводник, нулевата шина на отделните табла и занулителните пластини на контактите се зануляват и отделните консуматори.

Мълниезащитна инсталация

Училището има изградена мълниезащитна инсталация. Мълниеотводите не са добре укрепени.

Ел. Инсталациите  са изградени съгласно нормативните изисквания за електрически инсталации с „нормална пожарна опасност”.  Инсталацията е изпълнена от проводници положени скрито под мазилка и по конструкции с клас по реакция на огън не по нисък от А2, съгласно изискванията на чл. 262, т.1 и т. 2 на Наредба Iз – 1971 за Строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Електрическите контакти и ключове са монтирани върху материали с клас на реакция по огън А2 съгласно чл. 239 (1) на Наредба Iз – 1971 за СТПН. Ел. таблото е в метален шкаф и съответства на чл. 246 (2) на Наредба Iз – 1971 за СТПН,

Ел.инсталацията съответства на  изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

9.Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации:

- Топлоснабдяване

За топлоизточник се ползва съществуваща котелна централа разположена в помещение в сутерена на сградата. Монтирани са два броя котли, марка “De Dietrich” /водогрейни/, окомплектовани с нафтови горелки „De Dietrich М302-4S“ с производителност от 142 000 до 236 000 ккал/ч всяка. Котлите са пригодени да работят с дизелово гориво и са оборудвани с пулт за автоматично управление и контрол.

Циркулацията на водата се извършва чрез два броя циркулационни помпи – “Wilo” TOP-S80/10 1бр. и „Wilo“ TOP-S65/13, монтирани на подаващата линия.

Отоплителната система e лъчева - долно разпределение. Обезопасяването на отоплителната инсталация е с отворен разширителен съд 1000 литра. Същият е монтиран на втория етаж на сградата.

Разпределителната мрежа в котелното е от стоманени безшевни тръби. Tръбопроводите в котелното помещение са топлоизолирани с топлоизолация от синтетичен каучук и въжета от стъклена вата с азбестоциментова замазка. В сутерена на места топлоизолацията липсва или е нарушена. Отвеждането на димните газове е посредством метални фуксове включени към съществуващ зидан комин. Фуксовете са изолирани с топлоизолация от дюшеци стъклена вата, обвити с алуминиево фолио.

Монтирани са водосъбирател и водоразпределител, които не са топлоизолирани.

Нафтово стопанство

В котелното помещение е монтиран резервоар за дневна дажба на дизелово гориво с вместимост 1 м3. Подаването на гориво от резервоара към горелката е на самотек. На свързващата линия от резервоара към горелките са монтирани филтри, ръчни вентили и магнет вентили, свързани към горелките на котлите за прекъсване на притока на гориво при спиране на горелките. Основният резервоар за дизелово гориво се намира в обслужващо помещение, на нивото на сутерена в близост до котелното. Резервоарът е с вместимост 20м3 и разположен открито над плочата. Достъпът до резервоара е посредством метална врата от котелното помещение. Подаването на гориво от основния резервоар към резервоар дневна дажба е посредством зъбни помпи два броя. Наливането на гориво става директно през отвор на шахта. Резервоарът е снабден с отдушник с искроуловител, изведен навън от сградата над земята.

Котелното е разположено под учебни кабинети и не съответства на чл.57, ал.1, т.3 Наредба № I3-1971/2009г.

2.Отоплителна инсталация

Отоплителната инсталация е двутръбна, водна, с температура на водата 90/70оС. Изградена е водно-помпена отоплителна инсталация, лъчева система - долно разпределение с отоплителни тела чугунени радиатори. Разпределителната мрежа на отоплителната инсталация е изградена изцяло от метални тръби и е монтирана по тавана на сутерена и открито по стените. Обезвъдушаването е реализирано чрез централно обезвъздушаване в разширителния съд. Тръбната мрежа е боядисана с блажна боя.

Чугунените радиатори в учебните кабинети, канцелариите и коридорите са монтирани открито до стените и под прозорците. Окомплектовани са с обикновени вентили.

3.Вентилационни инсталации

Вентилация котелно помещение

Изпълнена е принудителна вентилация на котелното помещение посредством въздуховод  излизащ на покрива на сградата и покривен вентилатор.

В обекта има зидан комин. Димо отводните канали отговарят на  чл.153, ал.2 от Наредба № I3-1971/2009г.

Отоплителните и вентилационни инсталации не съответстват на  изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА

СОУ „Васил Левски”– начален курс – Крумовград, с идентификатор

39970.501.94.1 находящ се  на ул. „Тракия“ №1

За подобряване на пожарната безопасност е необходимо:

Задължителни мерки:

Няма

Препоръчителни мерки:

1.Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталацията в сградата - контакти, занулявания, заземления и др.параметри.

2.Да се измести котелното като се изпълнят изискванията произтичащи от  чл.57, ал.1, т.3 Наредба № I3-1971/2009г.

Съставил:

……………………………………………………

инж.Айдън Мехмедали Аптула

(Инженер по пожарна и аварийна безопасност, с удостоверение за пълна проектантска правоспособност с Рег №22030 на КИИП)